## Slide 1: 实验三 差动继电器实验
一．实验目的
1． 掌握具有磁力制动特性的DCD-5差动继电器的工作原理，结构特点及实验方法，了解其调试方法。
2．了解Y/△-11双绕组变压器差动保护实验的原理。
3．熟悉保护的构成及保护动作先后情况。

## Slide 2
整理实验台，差动继电器模块放于实验台平面靠左点位置，不要放于EPL-45模块前面

## Slide 3: 二．实验设备
序号 | 设备名称 | 使 用 仪 器 名 称 | 数量
1 | 控制屏 |  | 1
2 | EPL-09 | 继电器（六）—DCD-5型差动继电器 | 1
3 | EPL-11C | 交流电压表 | 1
4 | EPL-11C | 交流电流表 | 1
5 | EPL-11C | 直流电源及母线 | 1
6 | EPL-17A | 变压器及单相可调电源 | 1

## Slide 5: 三．实验内容
1．熟悉DCD-5差动继电器的结构原理和内部接线图
绕组在导磁体上的分布示意图

## Slide 6
继电器内部原理及接线
线圈代表符号 | 线圈名称 | 总匝数
Wd | 差动线圈 | 20
Wb1 | 平衡线圈I | 19
Wb2 | 平衡线圈II | 19
W2 | 二次线圈 | 
Wres | 制动线圈 | 14

## Slide 7: 2．执行元件的检验
图3-1 执行元件检验实验接线图

## Slide 9
（1）本实验是对执行元件单独进行实验。应特别注意，动作电压应满足1.5～1.8V，动作电流满足220～230mA，返回系数为0.7～0.85。
（2）交流电流表量程为2 A，交流电压表量程为20 V。
（3）需对调压器进行缓慢调节，特别当电压接近1.5V时，更应小心操作。
（4）当光示牌由灭变亮时，说明继电器动作，读取执行元件的动作电压和动作电流值(瞬时）。然后，逆时针调节自耦变压器，当光示牌由亮变灭时，读取执行元件的返回电流值（瞬时）。

## Slide 10
序号 | 动作电流Ipu(mA) | 返回电流If (mA) | 返回系数Kf | 动作电压Upu (V)
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
表3-2

## Slide 11: 3．动作安匝检验（无制动时起始动作安匝）
图3-2 动作安匝检验实验接线图

## Slide 12: 实验说明
实验接线如图3-2所示，交流电流表量程为20A。
平衡绕组Wb1．Wb2的两个整定螺钉分别都插入0匝，工作绕组的整定螺钉插入20匝，制动绕组的整定螺钉插入14匝。
拆下玻璃罩子，按要求把各个绕组的整定螺钉插入对应的孔位。
检查无误后，合上电源开关和直流电源船型开关，增大输出电压，注意：当电流接近3A时，应小心操作,对调压器进行缓慢调节。
当光示牌由灭变亮时，说明继电器动作，读取动作电流值

## Slide 13
Wd（匝） | 20 | 13 | 10
表 3-3

## Slide 14
四．实验报告
1．试说明差动继电器的工作原理
2．试设计出Y/△-11双绕组变压器差动保护电路 。

## Slide 15: Y/△-11双绕组变压器差动保护实验
一．实验目的
1．了解Y/△-11双绕组变压器差动保护实验的原理。
2．熟悉保护的构成及保护动作先后情况。
二．实验说明
变压器上装设的保护有两类：一类为主保护，如瓦斯保护、差动保护；另一类称为后备保护，如过流保护、低压启动的过流保护等。

## Slide 16
纵差动保护单相原理接线图
元件两侧的电流互感器的接线应使在正常和外部故障时流入继电器的电流为两侧之差，其值接近于零，继电器不动作；内部故障是流入继电器的电流为两侧电流之和，其值为短路电流，继电器动作。

## Slide 17
变压器差动保护接线原理图（EPL-45）
？
三相电源
~100V
Y/Δ

## Slide 18
整定值如下：
工作绕组为20匝，制动绕组为6匝，动作电流为1.6A左右，差动继电器的6和8，9和7短接）

## Slide 20
（1）把EPL-17A与EPL01F的U与A链接，V与B链接，W与C链接，N与N链接，再把EPL01FA与EPL-45的A1与A1链接，B1与B1链接，C1与C1链接，N与N链接；变压器故障设置I置于“正常”， 变压器故障设置II置于“正常”，A相、B相、C相短路按钮处于弹出位置（灯不亮），把桌面上的三相调压器旋钮置于逆时针到底位置。

## Slide 21
（2）合上实验台侧面的漏电断路器，打开EPL-11C的船型开关，分别按下EPL-45的QF1，QF2和QF3的合闸控制按钮，使 QF1，QF2和QF3的断路器闭合；闭合主电源，缓慢调节三相调压器旋钮，注意观察交流电压表的读数至100V（电源线电压为100V,可以观察线路电源控制表（或交流电压表）；

## Slide 22
（3）把线路故障类型设置A相、B相、C相和N短路按钮按下（灯亮），把实验变压器故障设置I置于“中压侧”， 变压器故障设置II置于“内部”和“外部”短路，观察继电器动作情况，并记录差动继电器动作时的实际整定电流值。
IKA=（ ）A