## Slide 1: 实验二 6-10KV 线路过流保护实验
一．实验目的
1．掌握过流保护的电路原理，深入认识继电器保护自动装置的二次原理接线图和展开接线图。
2．进行实际接线操作，掌握过流保护的整定调试和动作试验方法。

## Slide 2
二．实验设备
序号 | 设备名称 | 使 用 仪 器 名 称 | 数量
1 | 控制屏 |  | 1
2 | EPL-01C | 断路器及触点控制回路 | 1
3 | EPL-04 | 继电器（一）—DL-21C电流继电器 | 1
4 | EPL-05 | 继电器（二）—DS-21时间继电器 | 1
5 | EPL-06 | 继电器（四）—DZ-31B中间继电器 | 1
6 | EPL-07 | 继电器（五）—DX-8信号继电器 | 1
7 | EPL-12B | 光示牌 | 1
8 | EPL-11 | 直流电源及母线 | 1
9 | EPL-20A | 变压器及单相可调电源 | 1

## Slide 7
原理说明
图2-1 6～10KV线路的过电流保护原理接线图

## Slide 8
原理接线图主要用来表示继电保护和自动装置的工作原理和构成这套装置所需要的设备，它可作为二次回路设计的原始依据。所有的电器都以整体的形式绘在一张图上，相互联系的流回路、电压电路和直流回路都综合在一起，为了表明这种回路对一次回路的作用，将一次回路的有关部分也画在原理接线图里，这样就能对这个回路有一个明确的整体概念。
原理接线图

## Slide 9
由于原理接线图上各元件之间的联系是用整体连接表示的，没有画出它们的内部接线和引出端子的编号、回路的编号；直流部分仅标明电源的极性，没有标出从何熔断器下引出；信号部分在图中仅标出“至信号”，无具体接线。
因此，只有原理接线图是不能进行二次回路施工的，还有其他一些二次图纸配合才可，而展开接线图就是其中的一种。
原理接线图

## Slide 10
图2-2 过电流保护展开图

## Slide 11
展开接线图一般是分成交流电流回路、交流电压回路、直流操作回路和信号回路等几个主要组成部分。
仪表和电器的电流线圈、电压线圈和触点要分开画在不同的回路里，为了避免混淆，属于同一元件的线圈和触点采用相同统一的文字符号。
每一部分又分成若干行，交流回路按a、b、c的相序；直流回路按继电器的动作顺序各行从上至下排列。每一行中各元件的线圈和触点按实际连接顺序排列，每一回路的右侧标有文字说明。
展开接线图

## Slide 12
二次接线图中所有开关电器和继电器的触点都按照它们的正常状态来表示，即指开关电器在非动作状态和继电器线圈断电的状态。因此，所谓的常开（动合）触点就是继电器线圈不通电时，该触点断开，常闭（动断）触点则相反。
注意：

## Slide 13
三．实验内容
1．由电流继电器整定值1.75A，时间继电器整定值1.2s，确定电流继电器线圈接线的方式）和时间继电器的动作时限。
2 ．取展开接线图中的一相进行过流保护实验线路连接，参见图2-3和图2-4的展开图接线。
3 ．接通电源，电压从0V增大，直至保护动作，并认真观察动作过程，做好记录，深入理解多个继电器在保护电路中的作用和动作次序，完成表2-1。

## Slide 14
图2-3 线路过电流保护
交流回路接线图
图2-4 线路过电流保护
直流回路接线图

## Slide 15
序号 | 代号 | 型号规格 | 实验整定值 | 线圈接法 | 整定范围 | 过电流时的工作状态
1 | KA |  |  |  | 1.75 | 
2 | KT |  |  | × | 1.2 | 
3 | KS |  | × | × | × | 
4 | KM |  | × | × | × | 
表2-1
写出过电流保护整定实验中各个继电器在保护
电路中的作用和动作次序

## Slide 16
四．实验报告
1．分析说明过电流保护装置的实际应用和保护范围。
2．为什么要选定主要继电器的动作值，并且进行整定？
3．过电流保护中哪一种继电器属于测量元件？

## Slide 17: 具有灯光监视的断路器控制回路实验
一．实验目的
1．掌握具有灯光监视的断路器控制回路的工作原理，电路的功能特点。
2．理解为使断路器控制回路能安全可靠地工作,必须满足对合闸与分闸监视的基本要求与重要性。
3 ．加深对控制回路的理解和实验操作方法。

## Slide 18
监视的断路器控制回路原理图
控制小母线 | 保 护 操 作 及 信 号 回 路
控制合闸 | 
控制跳闸 | 
跳闸位置信号 | 
合闸位置信号 | 

## Slide 20
思考
1．为什么控制回路能监视回路本身的完整性和操作电源的情况?
2．断路器的分合闸时间很短(分闸时间不大于0.1s;合闸时间不大于0.6s),操作机构的分、合闸线圈都按短时通电设计，若通电时间过长，就可能烧毁。
3．上述控制回路中，GN、KD指示灯分别表示断路器在什么状态？