## Slide 1: 供电系统及继电保护实验

## Slide 2: 电源操作与安全
开启实验装置的步骤：
1） 直流电源 置“关” ,自耦调压器在零位。
2）开启漏电断路器“电源总开关（实验台左
侧）”。
3）按下“闭合”按钮。
4）得到可调三相线电压为0～120V，并由控制屏上交流电压表指示；还可以在单相调压（实验台左侧）输出端得到0～220V的交流电压。

## Slide 3
5)打开直流操作电源
6)实验中如果需要改接线路，必须切断交流电源
7)实验完毕，须将自耦调压器调回到零位，将“直流电源”的电源开关置于“关”断位置，最后，需关断“电源总开关”。

## Slide 4
当按下“闭合”按钮时，“闭合”按钮指示红灯亮，调节调压器手柄，可以三相输出端得到0～120V的线电压，在单相调压输出端得到0～220V的交流电压。

## Slide 5: 注意事项
1）接线或拆线都必须在切断电源的情况下进行。
2）完成接线后，务必请指导老师或同学检查
之后方可接通电源，实验中如发生事故，应
立即切断总电源，不可独立带电检查。
3）实验前，先检查和选择好测量仪表仪器的量
程和最大负荷值，严禁长时间运行在过量程
、过负荷状态。

## Slide 6: 实验一 电磁型电流继电器和电压继电器实验
一．实验目的
1．熟悉DL型电流继电器和DY 型电压继电器
的实际结构，工作原理、基本特性。
2．掌握动作电流、动作电压参数的整定。

## Slide 7
预习与思考
1．电流继电器的返回系数为什么恒小于1？
2．动作电流（压），返回电流（压）和返回
系数的定义是什么？
3．实验结果如返回系数不符合要求，你能正
确地进行调整吗？
4．返回系数在设计继电保护装置中有何重要
用途？

## Slide 8
原理说明
实验用电磁式继电器。由电磁系统、整定装置、接触点系统组成。当线圈导通时，衔铁克服游丝的反作用力矩而动作，使动合触点闭合。转动刻度盘上的指针，可改变游丝的力矩，从而改变继电器的动作值。改变线圈的串联或并联，可获得不同的额定值。
电流继电器铭牌刻度值，为线圈串联时的整定电流值。继电器用于发电机、变压器及输电线短路和过负荷的继电保护装置中 。
电压继电器铭牌刻度值，为线圈并联时的整定电压值。继电器用于发电机、变压器及输电线路的电压升高（过压保护）或电压降低（低电压起动）的继电保护装置中。

## Slide 9
电磁式继电器内部接线图

## Slide 10
序号 | 设备名称 | 使 用 仪 器 名 称 | 数量
1 | 控制屏 |  | 1
2 | EPL-20A | 变压器及单相可调电源 | 1
3 | EPL-04 | 继电器（一）—DL-21C电流继电器 | 1
4 | EPL-05 | 继电器（二）—DY-28C电压继电器 | 1
5 | EPL-11 | 交流电压表 | 1
6 | EPL-11 | 交流电流表 | 1
7 | EPL-11 | 直流电源及母线 | 1
8 | EPL-12B | 光示牌 | 1
二．实验设备
请每组领取十字改锥和一字改锥各一把，实验完成后请交回

## Slide 12: 三．实验内容
1．电流继电器的动作电流和返回电流测试
选择EPL-04组件的DL-21C过流继电器（额定电流为6A），本实验整定值为2.7A及5.4A两种工作状态。

## Slide 14: 直流回路
交
流
回
路
4
5

## Slide 15
整定电流I（安） | 2.7A |  |  | 线圈接线方式为： | 5.4A |  |  | 线圈接线方式为：
测试序号 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 
实测起动电流Idj |  |  |  |  |  |  |  | 
实测返回电流Ifj |  |  |  |  |  |  |  | 
返回系数Kf |  |  |  |  |  |  |  | 
起动电流与整定电流误差% |  |  |  |  |  |  |  | 
表1-1 过流继电器实验结果记录表

## Slide 16
2．低压继电器的动作电压和返回电压测试
选EPL-05中的DY-28C型低压继电器（额定电压为80V），本实验整定值为50V及100V两种工作状态。

## Slide 18
交
流
回
路
3

## Slide 19
整定电压U（伏） | 50V |  |  | 线圈接线方式为： | 100V |  |  | 线圈接线方式为：
测试序号 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 
实测起动电压Udj |  |  |  |  |  |  |  | 
实测返回电压Ufj |  |  |  |  |  |  |  | 
返回系数Kf |  |  |  |  |  |  |  | 
起动电压与整定电压误差% |  |  |  |  |  |  |  | 
表1-2 低压继电器实验结果记录表

## Slide 20
四.实验总结
实验结束后，针对过电流，低压继电器实验要求及相应动作返回值、返回系数的具体整定方法，按实验报告编写的格式和要求写出过流继电器，低压继电器实验报告和实验体会，并书面解答本实验思考题。
请在总结报告中标注班级、姓名、学号、指导教师等信息