## Slide 1: 中央空调作为 被控对象的实验建模 与PID参数整定

## Slide 2
实验目的
1．掌握响应曲线法建立数学模型。
2．通过一种PID参数的整定方法，熟悉并掌握对单回路控制系统的PID参数整定过程。

## Slide 3
实验设备
1.BA-AF3中央空调系统实验台。
2. 秒表。
3. PC机。

## Slide 4
1．测取实验数据（此数据由给定表格提供）
本次实验针对空调系统的空气机组进行建模。
该空调系统的空气机组控制的是回风温度。
实验数据的测取：
将压缩机设定为“制热”，温度设为40 ℃。压缩机工作前的状态作为系统的原稳定状态。启动压缩机，系统进入过渡状态，同时开始计时，并测定回风温度。测得数据列写在数据表格中。
实验步骤

## Slide 5
实验步骤

## Slide 6
实验步骤
2．响应曲线法进行数学建模
（1）知识要点：
响应曲线法主要用于测取阶跃响应曲线和矩形脉冲响应曲线。本次测取阶跃响应曲线。
在被控过程输入阶跃信号瞬时，其响应曲线斜率为零，之后逐渐增大，最后达到稳定曲线呈S形，如图所示。

## Slide 7
工程上可用下面的模型近似：
，其中
确定参数的方法：
直接取阶跃响应曲线的
稳态值变化范围的28％
和63%所对应的时间t1
和t2，（单位：秒），
再按右式计算。
实验步骤

## Slide 8
（2）求取K0
根据给定实验数据表格，可知
y(0)=20.2℃，y(∞)=26.1℃，K0=[y(∞)-y(0)]x0
（3）求取T0和（单位为秒）
稳态值变化范围[y(∞)-y(0)]的28％和63%对应值为：
y1=[y(∞)-y(0)]28%; y2=[y(∞)-y(0)]63%;
y1=y1+y(0); y2=y2+y(0);
查数据表格，找到与y1、y2最接近的温度值所对应的时间点t1、t2。如有多个时间点则取时间的中点或均值。
实验步骤

## Slide 9: 实验步骤
3. 利用Matlab搭建仿真模型
在PC机上，点击 ，运行“Matlab6.5”，在Matlab界面中点击 进入Simulink仿真界面，根据步骤2计算出的参数搭建一个空气机组的数学模型。
（1）新建一个“untitled.m”模型文件。
（2）拖曳所需仿真模块到该文件编辑窗口中
所需模块：“Sources”中选择“Step”；
“Math operations”中选择“sum”；“Sinks”中选择“Scope”；“Continous”中选取“Transfer Fcn”，“Transport Delay”；

## Slide 10: 实验步骤
（3）依次双击选中的模块，进行相应参数的修改；
（4）利用鼠标和Ctrl键，完成模块之间的连接，搭接成所仿真的系统模型；
（5）点击工具条中的“configuration”，下拉菜单中“simulation parameter”里修改“simulation time”为5000秒。
（6）点击工具条中的“”，双击模块“Scope”，观察并记录中的系统响应曲线。

## Slide 11
4．加入PID控制的系统响应和PID参数整定
（1）为步骤3建立的系统加入PID控制模块，对该系统进行PID控制仿真。
在模块库中“Extra Additional Linear”中选择“PID controller”模块，将其拖曳至模块文件编辑界面。
该控制模块置于“Sum”和“Transfer Fcn”之间。双击该模块可以进行PID控制的三个参数Kp、Ki、Kd设置。
实验步骤

## Slide 12
4．加入PID控制的系统响应和PID参数整定
（2）PID参数整定（本次只整定Kp、Ki）
本实验中主要应用基于临界比例度法的经验法。
确定比例增益Kp。
令Ki和Kd为0，使PID控制模块变为纯比例调节。Kp由0逐渐增大，直至系统出现振荡（等幅振荡或振幅越来越大）；再反过来，逐渐减小Kp，直至系统振荡消失，记录此时的Kpmax。设定 PID 的比例增益为当前Kp值的60％～70 ％。比例增益调试基本完成。
实验步骤

## Slide 13
确定积分时间常数Ti或积分系数Ki。
注意：Ti和Ki为倒数关系。Ki=1/ Ti
比例增益确定后，设定一个较小的积分系数Ki的初值，然后逐渐增大积分系数Ki，直至系统出现振荡；之后再反过来，逐渐减小积分系数Ki，直至系统振荡消失。记录此时的积分系数Kimax。设定PID的积分系数Ki为当前值的1/1.5～1/1.8。积分时间常数调试完成。
实验步骤

## Slide 14
参数微调
根据系统响应曲线情况，对PID参数进行微调，直至满足控制要求。
控制要求：系统超调Mp%10%，ess 2%
记录满足控制要求的系统响应曲线，记录此时的Kp和Ki。
实验步骤

## Slide 15: 实验总结
1．总结为中央空调系统的空气处理机组进行数学建模的计算过程。
2．画出搭接的仿真系统方框图（带PI控制）
3．记录经过PID控制后的空气机组阶跃响应曲线（稳定）。